Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2013 г.

Табл.

| № | Дата и время начало аварии | Дата и время окончания аварии | Продолжи- тельность | Характеристика и причина аварии и мероприятия по их устранению | Объём недопоставленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.05.2013 г. 19:30 | 26.05.2013 г. 16:25 | 20 ч. 55 мин. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ (ф.4 «ПС-675 – РТП-34»). Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 26.05.2013 г. в 16:25. | 0,7 МВт*ч |
| 2. | 16.03.2013 г. 7:20 | 16.03.2013 г. 7:21 | < 1 мин. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 кВ (ф.8 «ЦРП-23 – ЦРП «НПО Стеклопластик»). Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 20.06.2013 г. в 14:25. | --- |
| 3. | 30.07.2013 г. 18:30 | 30.07.2013 г. 19:30 | 1 час | Пробой изоляции КЛ-10 кВ (ф.18 «ЦРП «НПО Стеклопластик» - ТП-2 ж.п.) по механическим причинам. Виновник – ООО «Жилремстрой». Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 31.07.2013 г. в 15:00. | 0,25 МВт*ч |
| 4. | 31.07.2013 г. 18:58 | 31.07.2013 г. 18:59 | < 1 мин. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ (ф.9 «ПС-20 – ЦРП «НПО Стеклоплас-тик»). Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер вклю-чен 05.08.2013 г. в 10:30. | --- |
| 5. | 07.08.2013 г. 10:30 | 07.08.2013 г. 10:31 | < 1 мин. | Пробой изоляции в концевой муфте КЛ-10 кВ (ф.9 «ПС-20 – ЦРП «НПО Стеклопластик»). Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 12.08.2013 г. в 12:20. | --- |
| 6. | 12.08.2013 г. 11:45 | 12.08.2013 г. 11:58 | 13 мин. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ (ф.8 «ПС-20 – ЦРП «НПО Стеклоплас-тик») по механическим причинам. Виновник – ООО «Атон», при проведении земляных работ без согласования. Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 20.08.2013 г. в 9:10. | 5,6 МВт*ч |
| 7. | 05.10.2013 г. 18:40 | 06.10.2013 г. 15:15 | 20 ч. 35 мин. | Пробой изоляции КЛ-10 кВ (ф.4 «ПС-675 – РТП-34»). Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 06.10.2013 г. в 15:15. | 0,7 МВт*ч |
| 8. | 28.12.2013 г. 20:30 | 28.12.2013 г. 21:30 | 1 час | Пробой изоляции КЛ-10 кВ (ф.4 «ПС-675 – РТП-34») по механиче-ским причинам. Виновник – физ. лицо, при проведении земляных работ без согласования. Проведены ремонтно-восстановительные работы. Фидер включен 09.01.2014 г. в 10:30. |  |